DIŞTAN DUVAR ISI YALITIM UYGULAMASI

(MANTOLAMA )

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-)DIŞTAN DUVAR UYGULAMASI MALZEME TANIMI

#### A-ISI YALITIM MALZEMESİ (TS 11989 EN 13164’e uygun TSE belgeli) (BİB Poz no: 04.612/4C- 1b):

Dıştan duvar uygulamalarında kullanılan kapalı gözenekli Polistiren – ekstrüde köpük XPS levhalar sıva ile iyi bir tutunma elde etmek için, pürüzlü ve/veya kanallı yüzeylere sahip olmalıdır (TS 825 standardı, Ek 5 madde 10.2.1.2.2, 14 Haziran 1999 tarih, 23725 sayılı resmi gazete).

YOĞUNLUK : min. 28 kg/m3’ta olmalıdır.

YÜZEY ÖZELLİĞİ : İki yüzü pürüzlü, tek tarafı kanallı.

KENAR PROFİLİ: Lambalı (binili) kenar profili.

ISI İLETKENLİK DEĞERİ (Lambda): 10°C’de 90 gün değeri λ= 0.030 W/mK’den büyük olmamalıdır.

BASMA DAYANIMI: 200 kPa’ dan düşük olmamalıdır. (TS 11989  EN 13164, CS(10/Y)200 kPa)

SU EMME : Tam daldırma yöntemi ile uzun sürede su emme değeri hacimce % 1’ i geçmemelidir . Isı yalıtım ürününün su emme yetisi; ısı iletkenlik değerini kötüleştirir, donma çözünme döngülerinde sıva çatlakları oluşumuna neden olabilir.

YANGIN MUKAVEMETİ : B1 sınıfı olmalı (TS  11989 EN 13164, B1 sınıfı).

BOYUT KARARLILIĞI : Belirtilen Sıcaklık ve nem şartlarında boyut kararlılığı (23 ± 2) ºC ve %(90 ± 5)bağıl nem şartlarında 48 gün beklemede: DS(TH) 2

Boyut kararlılığı duvar uygulamalarında önemli bir özelliktir. Isıl farklılıklar sonucunda oluşan boyutsal değişimler, cephede problem yaratabilir. XPS hücre büyüklükleri, konumlandırılması ve üç yöndeki (σx, σy σz) dengeleri gerek sıva ile yapışma mukavemeti ve boyut kararlılığı açısından oldukça önemlidir.

SIVA ile YAPIŞMA MUKAVEMETİ : Isı yalıtım levhalarının sıva ile yapışma mukavemeti 80 kPa’ dan düşük olmamalıdır. 100 kPa’ dan yüksek olmaları tercih edilmelidir.

SU BUHARI DİFÜZYON DİRENCİ : 80 . Binanın nefes alabilmesi ve aynı zamanda duvar kesitinde yoğuşma olmaması için değerlerin bu aralıkta olması gerekir. Ancak her koşulda duvar kesitinde yoğuşma analizi yapılmalıdır (bkz.14 Haziran 1999 tarih 23725 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan TS 825 standardı).

KAPİLARİTE: Sıfır olmalıdır.

UZUNLUK, GENİŞLİK, GÖNYEDEN SAPMA, YÜZEY DÜZLÜĞÜ, KALINLIK:

TS 11989  EN 13164 standardında verilen toleranslara uygun olmalıdır.

B- YAPIŞTIRMA HARCI :

Isı yalıtım levhalarının düşey ve yatay  yüzeylere yapıştırılması amacıyla kullanılan çimento esaslı sentetik katkılı ısı

yalıtım levhası yapıştırma harcıdır. Yapışma Mukavemeti  : min. 80 kPa .

Uygulama aleti           : Taraklı mala-Mala

Kabuklaşma süresi      : 15-20 dakika

Görünüm                    : Gri renkli toz.

Tüketim                      : 4-5 kg/m2 (Yüzey düzgünsüzlüğüne ve yapının yüksekliğine bağlı olarak sarfiyat artabilir.)

Karışım oranı             : 25 kg. Toz, 5-5,5lt. su ile.

Ambalaj                     : 25 kg. Kraft torba.

C-  DÜBEL :

Isı yalıtım plakalarının beton, tuğla, gazbeton vs. duvar yüzeylerine montajında kullanılır. Yapıştırma işleminden en az

24 saat sonra , yalıtım levhalarını uygulama yüzeylerine mekanik olarak tespit etmek için kullanılan sert plastikten

mamul , geniş başlıklı mekanik tespit elemanıdır.

Yapı Yüksekliğine göre minimum dübel sayısı;

h ≤ 8m.         6 ad/m²

h < 8m.< 20m.         8 ad/m²

h ≥ 20m.         10 ad/m²

Bina köşelerinde dübel sayısı arttırılmalıdır.

D- SIVA DONATI FİLESİ :

Sıva filesi, ısı yalıtım levhalarının üzerine kaplanan sıvada oluşacak çekme gerilmelerini karşılamak ve çatlamasını

önlemek amacıyla kullanılır. Mesh (örgü gözü) boyutları 3,5 x 3,5 mm. olan, alkali ortama dayanıklı, 160 gr./m²

ağırlıkta emprenye cam tülü malzemedir.

Gerilme Dayanımı                                : min. 1900 N/5cm.

Gerilme Dayanımı                                : min. 1200 N/5cm. (%5 NaOH çözeltisi testinde)

Gerilme Dayanımı                                : min. 1250 N/5cm. (Hızlı testte)

E- YALITIM LEVHASI SIVASI :

Isı yalıtım levhaları yüzeyine uygulanan ve ilk kat uygulamadan sonra içine sıva donatı filesi yerleştirilerek tekrar bir

kat sıva ile sıvanarak tamamlanan sentetik katkılı, çimento esaslı sıva malzemesidir. Sıva, sentetik katkılarla kalitesi

arttırılmış, uzun işlenebilme süresi olan , yağmur darbelerine, donma çözünme döngülerine dayanıklı , su ile

karıştırılarak hazırlanan  çimento bazlı olmalıdır. Yapışma Mukavemeti  : min. 80 kPa

Uygulama aleti           : Çelik mala

Düzeltilebilme süresi  : 15-30 dakika

Görünüm                    : Gri renkli toz.

Tüketim                      : 1,7kg/m2/mm.

Karışım oranı             : 25 kg. Toz, 5-5,5lt. su ile.

Ambalaj                     : 25 kg. Kraft torba

F- KÖŞE PROFİLİ Profil K-PVC:

Bina köşeleri ve pencere kenarlarındaki dış köşeleri mekanik etkilerden korumak ve düzgün köşeler elde etmek için

PVC’den imal edilmiş , donatı filesi takviyeli , alkali ortama dayanıklı köşe profilidir. Sıva profilinin

standartlara uygun olması gerekmektedir.

G- SU BASMAN PROFİLİ :

Isı yalıtım levhalarının başladığı seviyede sistemi mekanik ve dış etkenlerden (yağmur,rüzgar vs.) korumak, sıva

uygulamasında mastar görevi görmek amacıyla kullanılan ve başlangıç seviyesinde mekanik olarak tespit edilen

alüminyumdan mamül referans profilidir. Su basman profili kullanılarak ısı yalıtım malzemesinin profil içine düzgün

olarak oturtulması ve düzgün hat oluşturulması sağlanır.

H- SON KAT KAPLAMA MALZEMESİ :

Yalıtım levhası sıvasının üzerine dekoratif ve dış etkenlere karşı korumak amaçlı uygulanan akrilik, çimento veya

elastomerik esaslı TS 7847’ye uygun dış cephe kaplama malzemesidir. Solvent bazlı boya ve cephe kaplama malzemeleri

kullanılmamalıdır.

# 2-)  DIŞTAN DUVAR UYGULAMASI

# Yüzeyin hazırlanması : Uygulamaya başlamadan önce binanın bütün cephelerinin yatay ve düşey terazisi belirlenmelidir.

# Kaba sıva yapılarak yapıştırma harcının daha az kullanılması, daha     hızlı yapıştırma işlemi ve daha iyi bir dübel tespit özelliği sağlanmalıdır. Yüzeyde yapışmayı önleyici herhangi bir yüzey varsa kaldırılmalıdır.

Su basman profili , su basman seviyesinin 20 cm. alt kısmına tespit edilir. Yatayda su basman profili ve düşeyde fileli köşe profilinin  düzgün tespit edilmesi, tüm sistemin sağlıklı uygulanması için gereklidir.

YAPIŞTIRMA:

Yapıştırma Harcı üretici tavsiyesi doğrultusunda su ile karıştırılarak hazırlanmalıdır.

Yapıştırma Harcı, ısı yalıtım levhasının pürüzlü ve oluklu yüzeyinin tümüne taraklı malayla sürekli veya kenarları boyunca sürekli/şerit , orta kısımlara noktasal/öbek uygulanır;

Noktasal ve Şerit Yapıştırma :Yapıştırma harcı ısı yalıtım levhasının oluklu yüzeyinin bütün kenarları boyunca sürekli/şerit , orta kısımlara noktasal /öbek olarak sürülür. Yapıştırıcının ısı yalıtım levhalarının arkasına en az %40 oranında temas etmiş olmasına dikkat edilmelidir.

Taraklı Mala ile Sürekli Yapıştırma : Eğri olmayan çok düzgün cephelerde 10x10 mm. Ölçülerinde taraklı mala ile uygulama yapılabilir. Yapıştırma harcı ısı yalıtım levhasının oluklu yüzeyinin tümüne taraklı mala ile sürekli bir şekilde sürülür.

Levhaların sıkıştırılması esnasında yanlardan taşan harç mutlaka temizlenmelidir.

Isı yalıtım levhalarının uygulama esnasında kesilmesi gerekebilir. Bu basit kesici el aletleri ile yapılabilir. Ancak kesim işleminden sonra kaybolan lamba kenar profili şantiye ortamında tekrar oluşturulmalıdır.

Hem bina köşelerinde hem de bina yüzeyinde levhalar şaşırtmalı olarak uygulanmalıdır.

Pencere merkez dönüşleri mantolamada kullanılan köpük kalınlığı ile aynı olmalıdır. Pencere kasasının içeride kalması durumunda daha ince bir  XPS ısı yalıtım levhası kullanılmalıdır.

DÜBELLEME :

Yapıştırma işleminden en az 24 saat sonra dübel başlıklarının , ısı yalıtım levhaları ile hemyüz oluşturması için , ısı yalıtım levhaları üzerine havşa başı aparatı ile dübel başlığı kalınlığı kadar havşa açılacaktır.

Dübellerin tespiti için levha ve duvar matkapla delinir.Delik boyu dübel boyundan 1 cm. büyük olacak şekilde açılmalıdır. Dübeller tüm levha köşelerine ve 2 adet levha ortasına gelecek şekilde yerleştirilir ve plastik çivileri çakılır. Beton içine en az 40mm., tuğla ve diğer bloklu yapılarda en az 50mm. girecek şekilde dübeller sabitlenir.Matkap çapları açılacak dübel çapı ile aynı seçilmelidir. Betonarme yüzeylerde plastik çivili dübel kullanma durumunda matkap çapı, dübel çapından 1mm. daha geniş seçilebilir. Köşelerde dübel sayısını arttırmak gerekir.

SIVA :

Pencere, kapı ve bina köşeleri , fileli köşe profili ile takviye edilir ve sıva ile sıvanır.

Sıva harcı üretici tavsiyesi doğrultusunda hazırlanır. İlk kat homojen sıva kalınlığı (ort.)2,00 mm. kalınlığında olmalıdır.Isı yalıtım levhaları üzerine çelik mala ile uygulanır. Homojen bir kalınlık elde edebilmek için 3x3mm. ebatlarında bir taraklı mala yardımıyla ilk kat sıva levha üzerinde düzeltilebilir.

Pencere, kapı ve bina köşeleri , fileli köşe profili ile,yataydaki çıkmalar ise köşelerde fileli damlalık profili ile takviye edilir, ilk kat sıva üzerinde tutturulur.Yüzey filesi bir çelik mala yardımıyla henüz sıva kurumadan hafifçe bastırılarak tutturulur.

Pencere ve kapı köşelerine kırlangıç file ile takviye yapılmalıdır. Filenin gömülmemesi için hava koşullarına da bağlı olarak sıvanın suyunu bir miktar atmasını beklemek gerekir. File ek yerlerinde yatayda ve düşeyde birbiri üzerine 10 cm. bindirilmelidir. Ve ikinci bir sıva uygulaması yapılarak düzgün bir yüzey elde edilir. İkinci kat sıvanın homojen kalınlığı (ort.) 1,00 mm. kalınlığında olmalıdır.

Sıvanın uygulanması ve kurumasından sonra nefes alan, en az 1.00-2.00 mm. kalınlığında, solvent içermeyen ve pürüzlü bir yüzeye sahip Dekoratif son kat kaplama uygulaması yapılır. Dekoratif son kat kaplamanın sıvaya daha iyi yapışmasını sağlamak için  bir kat astar uygulanması doğrudur. Kuruyan astar üzerine dekoratif kaplama çelik mala ile uygulanarak sistem tamamlanır.

- Uygulama yapılacak yüzeyin  kuru olması, kaba sıvanın tozuma yapmamış olması gerekmektedir.

- Yüzeyde yapışmaya engel teşkil edecek bir boya katı var ise kaldırılmalı,  sıva katında zayıf bölgeler var ise uygulamaya başlamadan önce tamirlenmelidir.

- Yaşanan konutlarda denizliklerin içeride kalması durumuna karşı ya ek bir mermer ilavesi yapılmalı , ya da alüminyumdan mamül denizlik profilleri kullanılmalıdır.

- Isı yalıtım kalınlığı TS 825’e uygun olarak hesaplanmalıdır.

- Balkon ve çatı parapetleri mevcut ise, bir damlalıklı harpuşta ile suya karşı sistemin yatayda korunması sağlanmalıdır. Çıkmalarda, döşemede ısı yalıtımı konulmamış ise mantolama devam ettirilmelidir.

- Yağmur suyu indirme boruları ve paratoner hatları sistemin üzerine monte edilmelidir.

- Isı yalıtım levhalarının ve özel ince sıvanın güneşin ultraviyole ışınları karşısında performanslarını yitirme ve tozuma yapması  riskine karşı sistem, son kat dekoratif kaplaması ile birlikte aynı sezon içinde fazla bekletilmeden tamamlanmalıdır.

- Mantolama paket sistemi EOTA/ ETAG004 standardındaki  higrotermal davranış, yapışma mukavemeti ve darbe direnci performans testlerine göre test edilmiş olmalıdır.